ACO MULI-STAR DDP 1.1 duo  prepumpna stanica 1,83 KW.

PE spremnik maksimalne zapremine 150 litara,

Sa inspekcijskim otvorom 130 mm.

Sa setom za fiksiranje u podlogu kao zaštita od uzgona.

Sa 2 horizontalna DN100 uljevna naglavka,

4 horizontalna DN150 uljevna naglavka,

2 vertikalna uljevna naglavka DN100/150/200,

Priključak na ventilaciju DN70/100.

Priključak na potisni cjevovod:

Specijalno osiguranje od povrata sa kuglom u kućištu,

Sa integrisanmim specijalnim adapterom DN80,

za elastični priključak potisnog voda vanjskog promjera 108-114,3 mm

(opcionalno 88 – 90 mm)

Sa priključnom prirubnicom za zasun DN 80 PN 16.

Dvije potopne pumpe za otpadnu vodu sa sjekačima

za maksimalnu veličinu zrna 65 mm:

Snaga motora: P1=1,83 ; P2=1,50 kW,

Trofazni motor, 400 V, 50 Hz

zaštita IP 68.

Sa 10 m napojnog kabla.

Kontrola nivoa:

Hidropneumatska regulacija razine otpadne vode

u pumpnom oknu.

Komandni ormarić sa alarmom, zaštita IP 54

sa 1,5 m kabla i CEE utikačem.

Isporuka u kompletu, spremno za ugradnju.

Ukupna težina 104 kg.

Testirano prema BAS EN 12050-1

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača.