Prepumpno okno MULI MINI DWP 1.2 DUO

ACO MULI-MINI DWP1.2 duo, prepumpno okno.

PE spremnik maksimalne zapremine 195 litara,

Sa 4 horizontalna i jednim vertikalnim uljevnim naglavkom DN100,1 vertikalni naglavak DN 50 (opcionalno). Priključak na ventilaciju DN 70.

Priključak na potisni cjevovod:

specijalni kuglasti ventil u kućištu, i specijalnom pričvrsnom komponentom za fleksibilni spoj

priključak na potis Rp 2”.

Dvije potopne pumpe za sivu otpadnu vodu sa monofaznim motorom snage:

P=1,80 kW; P2=1,10 kW, radna snaga 230 V, 50 Hz, zaštita IP 68, 2900 obrtaja

Izrađene od nehrđajućeg materijala

Sa dvije rotirajuće mehaničke brtve i uljnom komorom između njih.

Maksimalna veličina zrna 38 mm.

Komplet hidro-pneumatske regulacije razine otpadne vode u pumpnom oknu,

Komandni ormarić za duo sistem pumpi sa alarmom,

Isporuka u kompletu, spremno za ugradnju.

Ukupna težina 74 kg.

Testirana prema BAS EN 12050-2

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača.