Prepumpno okno MULI MINI MDP 1.1 MONO

ACO MULI-MINI MDP1.1 mono, prepumpno okno.

PE spremnik maksimalne zapremine 190 litara,

Sa revizionim otvorom promjera 340 mm

Sa 4 horizontalna i jednim vertikalnim uljevnim naglavkom DN100,1 vertikalni naglavak DN 50 (opcionalno). Priključak na ventilaciju DN 70.

Priključak na potisni cjevovod:

specijalni protupovratni ventil sa kuglom u kućištu, i specijalnom pričvrsnom komponentom za fleksibilni spoj

priključak na potis Rp 2”.

Jedna potopna pumpa za sivu otpadnu vodu sa trofaznim motorom snage:

P=0,70 kW; P2=0,55 kW, radna snaga 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68, 2900 obrtaja

Izrađene od nehrđajućeg materijala

Sa dvije rotirajuće mehaničke brtve i uljnom komorom između njih.

Maksimalna veličina zrna 38 mm.

Komplet hidro-pneumatske regulacije razine otpadne vode u pumpnom oknu,

Komandni ormarić za mono sistem sa alarmom,

Isporuka u kompletu, spremno za ugradnju.

Ukupna težina 50 kg.

Testirana prema BAS EN 12050-2

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača.